山东省旅游饭店
节能减排知识竞赛题汇编
山东省旅游饭店协会
2010·8

前    言
山东省旅游局主办、我会承办的“山东省旅游饭店节能减排知识竞赛”将于2010年12月上旬举办。
为便于行业单位积极参与此次竞赛，现将《山东省旅游饭店节能减排知识竞赛题汇编》编印成册，发给大家。望积极组织员工认真学习，营造全员参与节能减排的氛围，迎接“山东省旅游饭店节能减排知识竞赛”的举办，推动绿色、环保、节能饭店的创建，促进饭店可持续发展。 

山东省旅游饭店协会秘书处
目    录
一、单项选择题………………………………  1～14

二、判断题…………………………………… 14～20

三、简答题…………………………………… 20～26
一、单项选择题（共100小题，正确选项在每题后面括号内标注，错选、多选或未选均无分）
1、饭店的室内温度控制在17－28℃之间，相对湿度控制在40%－70%之间，夏季取    值，冬季取    值。（B）
A. 低   高    B. 高   低    C. 平均   平均
2、饭店能源使用的巡视检查制度用于发现饭店设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏油”现象，减少能源浪费。据检测，国内一般的饭店由于这些现象造成的能源浪费百分比在    。（B）
A. 3%-5%    B. 5%-10%    C.15%-20%
3、为了控制照明用电，饭店应确定不同区域的    标准和灯具点灭制度，并严格控制。（C）
A. 色温    B. 亮度    C. 照度
4、自动控制的照明系统可根据日照条件和需要营造的氛围调节电压和照射度，比传统的控制方式可节电减少    %左右。（A）
A. 20    B. 25     C. 30

5、客房卫生间安装    的节水龙头，适当控制用水量，减少水的浪费。（B）
A. 限时间    B. 限流量    C. 限压力
6、饭店游泳池、水景池的水，在符合水质标准的前提下，尽量通过    的方式来满足水质要求，减少游泳池、水景池水的更换量，以减少水的使用。（C）
A. 多放置药物    B. 加自来水    C. 循环水处理
7、饭店办公、后勤服务区域尽量减少空调的使用，利用    的方式保持室内空气的品质。（A）
A. 开窗、开门    B. 开排风机    C. 开送风机
8、改进服务操作流程，改变服务操作中的浪费能源的习惯，有利于减少能源浪费。如，餐厅包厢的服务员在清理包厢时，应只开     灯。（B）
A. 常用    B. 工作    C. 装饰

9、饭店餐厅应改变餐厅菜肴的展示方式，减少明档的使用。餐厅明档的使用直接增加了饭店空调的负荷，并影响室内    。（B）
A. 环境温度    B. 空气质量    C. 空气味道
10、饭店供水管网漏损的检测可以通过专门的    测试进行。（A）
A. 水平衡    B. 气平衡    C. 压力平衡
11、在冬季，餐厅内不宜设置使用    餐饮设施设备。（B）
A. 明火保温的食品台    B. 保鲜陈列展示柜    C. 煲汤食品台
12、饭店在新建或重建时，应安装中水系统。中水系统使水得到

    ，减少对优质水源的使用。（C）
A. 有效处理    B. 多次使用    C. 二次利用
13、经验表明，规范员工的电梯使用，能减少约    %的耗电量。（B）
A. 8    B. 10    C. 12
14、在公共卫生间安装    节水龙头。（A）
A. 感应型    B. 限流量    C. 声控型
15、智能感应式节水系统通过刷卡的方式来控制阀门的开关，实现自动计费。该系统的实质是通过    ，促使员工合理用水，减少水的浪费。（A）
A. 经济手段    B. 管理手段    C. 节能手段
16、饭店应逐步淘汰传统的坐便器，改为    升型或更低用水标准的坐便器。（C）
A. 12升    B. 9升    C. 6升
17、智能感应式节水系统通过    的方式来控制阀门的开关，实现自动计费。（B）
A. 人体感应    B. 刷卡    C. 红外线
18、饭店供水管网的漏损应得到定期检测。供水管网漏损比较隐蔽，但漏损量较大，据检测，饭店漏损的水量可达    %。（A）
A. 20    B. 25    C. 30
19、房间内的棉织品在满足客人要求以及卫生前提下，由“一日一换”的方式改为    更换方式，以减少棉织品的洗涤量。（C）
A. 二日一换    B. 三日一换    C. 一客一换
20、客房卫生间提供的面巾等棉织品可采用    方法，以方便客人区别使用，减少因不能区分使用引起的棉织品的更换。（A）
A. 不同的图案或颜色    B. 不同的材质    C. 不同的大小和形状
21、通常，冷却水在冷却水塔的    损失一年约有5500多吨，使用表明，冷却水塔改造安装收水器后，可减少损失45%。（C）
A. 蒸发    B. 漏水    C. 漂散
22、通常，冷却水在冷却水塔的    损失一年约有5500多吨，在夏季高峰期一天大约损失    吨。（B）
A. 40    B.50    C. 60
23、饭店通过对雨水简单的处理和收集，其用途比较广泛，以下除了    以外，其他的都可使用雨水。（C）
A. 冲厕和洗车    B. 绿化和喷洒路面    C. 直接饮用
24、使用吸尘器时，以下    方式不能省电。(A)

A. 直到过滤袋中的灰尘装满，才清理过滤袋    B. 针对不同的吸尘对象，选择相应的吸嘴    C. 按灰尘多少，选择强档或弱档 

25、冷却水在冷却水塔的飘散损失一年可达    吨。（C）
A. 1500    B. 3500    C. 5500   

26、污水经处理净化后达到国家《生活杂用水水质标准》指标，供冲厕所、洗汽车等用途的水称之为    。(B)

A. 净化水      B. 中水    C. 黄水
27、饭店应确定不同区域的室内照度标准，例如大堂照度应控制在

    LX。(C)

A. 600    B. 800    C. 1000  

28、空调、电视机等电器关闭后，以下    节电方式最节电。(B)

A. 待机状态    B. 及时拔掉电器插销     C. 节电休眠状态
29、对风机、水泵等耗能大的设备采用    技术是节能降耗的最有效手段。（A）
A. 变频调速    B. 双速电机    C. 液力耦合
30、以下做法不可以达到节水目的的是    。（A）
A. 饭店庭院铺设不宜渗透的地砖    B. 锅炉冷凝水回收技术     C. 建立屋顶雨水收集装置
31、建设节约型社会，要以节约使用资源和提高资源利用效率为核心，以    、资源综合利用和发展循环经济为重点。（B）
A. 节省、节俭、节制、节约    B. 节能、节水、节材、节地    

C. 节衣、节食、节水、节电
32、随着电脑的普及，实现了办公自动化，专家也一直提倡    ，节约森林资源。（A）
A. 无纸办公    B. 信息化办公    C. 节约资源办公
33、《城市中水设施管理暂行办法》中规定：宾馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼及高层住宅等建筑的建筑面积在    万平方米以上，机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化、体育设施的建筑面积在3万平方米以上都要建中水处理系统。（A）
A. 2    B. 3    C. 4 

34、按照工作原理分类，电工仪表分为磁电式、电磁式和    仪表。（B）
A. 万用式    B. 感应式    C. 电感式
35、交流电能表分为单相、     两种。（B）
A. 二相    B. 三相    C. 四相
36、异步电动机最好不要空载或车载运行，因为    会增加电能损耗。（B）
A. 电流过大    B. 功率因数降低    C. 转速太高
37、变频节能技术中，变频是指改变电器的    。（B）
A. 启动频率    B. 电源频率    C. 电压大小
38、饭店用水量较大的设备，如每小时用水量    以上的用水设备及主要用水单元应安装独立水表。（A）
A. 0.5吨    
B. 1吨    C. 1.5吨
39、计量信息的准确性是能源管理的基本要求，饭店所有能源计量仪表每年至少进行    次校准。（A）
A. 1次    B. 2次     C. 3次
40、冰箱内的存放容积应占总容量的    为宜。（B）
A. 70%    B. 80%    C. 90%
41、饭店洗浴是水资源耗费较大的区域，针对饭店洗浴问题，下面做法不合理的是    。（C）
A. 尽量缩短热水器与出水口的距离   B. 采用节水龙头   C. 将热水系统中的水温烧的很高然后兑冷水
42、饭店厨房使用燃气时，将    控制燃气的大小才能更节能。（B）
A. 火焰超出锅底向上2厘米    B. 火焰略小于或等于锅底面积
C. 火焰达到锅身中部
43、看电视时采取    的方法与节电关系较大。（C）
A. 调整电视机的位置    B. 调整电视机的色彩    C. 控制电视机屏幕的亮度
44、饭店在采购设备产品时，为杜绝“大马拉小车”的现象，采购的设备与系统的使用相匹配的情况下要选择     产品 。（C）
A. 实用型    B. 经济型    C. 节能型
45、饭店洗衣房用蒸汽流量计    。(C)
A. 只要正常使用，无需校准鉴定    B. 每二年要进行校准鉴定一次    C. 每年至少要校准鉴定一次
46、对饭店常用的设备设施    。( B )
A. 可以不再制定操作规程，但要进行培训    B. 仍要制定操作规程进行培训    C. 要制定操作规程，可以不培训
47、饭店制定每年的能源管理目标，需要    。（C）
A. 饭店部分相关部门参与制订，各部门组织员工执行    B. 饭店领导制订，分解到相关部门组织员工执行    C. 饭店所有部门参与制订，各部门组织全员执行。

48、许多饭店员工浴室用水安装了智能插卡取水装置，安装前后用水量进行比较，往往节水量较大，其主要原因是    。（A）
A. 员工节水的意识有了大幅度提高    B. 智能表计量更准确    C. 智能表限制了用水量
49、洗衣房用蒸汽烘干机的维护保养中最重要的一项内容是    。          （B）
A. 定期清理风机室的棉尘    B. 定期清理换热器的棉尘    C.定期清理转鼓中的棉尘
50、提倡饭店对耗电较大的用电设备（30－50KW以上）单独加装电表主要是为了    。（B）
A. 评估分析该设备耗电的合理性    B. 检测设备的运转和能耗情况    C. 测量其耗电量计算成本
51、饭店用电管理的基础是    。（A）
A. 建立电力计量系统    B. 更新设备设施   C. 建立能源使用数据库
52、饭店用电设备中大都带有电动机等电感性负荷，因此，交流电动机的功率因素都小于    。（A）
A. 1    B. 2   C. 3

53、饭店提供的生活热水的出水水温应维持在    ，不超过60℃。           （A）
A. 45℃－50℃   B. 50℃－55℃   C. 55℃－ 60℃
54、空调滤网要经常清洁，分体式空调每周清洗一次隔尘网，可省
电    左右。（B）
A. 10%    B. 20%    C. 30%    

55、通过在冷冻水泵和冷却水水泵加装变频器，节能效果在    以上。（B）
A. 20%    B. 40%    C. 60% 

56、饭店的新风量应控制在    。（A）
A. 10%－30%    B. 40%－50%    C. 60%－70%

57、饭店用电设备设置的无功补偿柜，功率因素应控制在    以上。(B)

A. 0.7    B. 0.9   C. 1.2

58、采用地暖的供暖方式比传统的供暖方式可节能    。（A）
A. 25%－30%    B. 30%－40%    C. 15%－25%    

59、饭店使用自备锅炉供热，采用    锅炉最合适。（C）
A. 电热锅炉    B. 燃油锅炉   C. 热水锅炉    

60、在各类压缩式制冷中，    制冷机的性能系数相对最高。（A）
A. 离心式    B. 压缩式    C. 吸收式   

61、风机盘管系统适用于饭店的    区域。（C）
A. 饭店大堂    B. 餐厅    C. 客房 

62、采用楼宇自动控制系统的建筑一般可节能    。（B）
A. 30%－50%    B. 5%－15%    C. 5%－45%   

63、饭店的运行负荷小于额定容量的    ，就应该更换容量较小的变压器。（C）
A. 30%   B. 15%   C. 50%

64、饭店变压器的运行负荷一般应为额定容量的    。（A）
A. 75%－90%    B. 35%－55%    C. 25%－45%   

65、采用中央空调动态控制系统可节能    。（B）
A. 30%－50%    B. 30%以上    C. 5%－45%   

66、中央空调动态控制系统主要是改变了    的流量，从而实现了空调系统末端的动态变化。（A）
A. 冷冻水    B. 冷却水    C. 空调回水  

67、饭店的供水水泵采用    技术有利于减少能源的消耗。（C）
A. PID控制    B. 电力拖动    C. 变频技术   

68、智能节电技术是通过对负载的工作    进行实时控制。（A）
A. 电流、电压    B. 电压、功率    C. 电流、功率   

69、饭店锅炉烟气的排烟温度一般在    。（B）
A. 300℃－450℃    B. 160℃－250℃    C. 100℃－250℃     

70、烟气温度降到    以下时，会产生酸性凝结水，造成腐蚀。（C）
A. 100℃    B. 160℃    C. 180℃   

71、蒸汽锅炉的热效率比热水锅炉低    。（A）
A. 3%－5%    B. 5%－15%    C. 5%－45%   

72、饭店供热系统中产生的    温度非常高，不需要处理可直接返回锅炉。（B）
A. 蒸汽    B. 冷凝水    C. 冷却水
73、下面    不是楼宇自控系统调整的内容。（C）
A. 温度    B. 湿度    C. 回水流量
74、楼宇自动控制系统可以简写为    。（B）
A. CAS    B. BAS    C .FAS

75、有燃气资源的地区，如果冷热负荷相对比较稳定，饭店应采用    。（A）
A. 冷热电联产系统    B. 自动发电系统    C. 燃气发电系统
76、饭店生活热水系统应该安装     ，减少热水系统热量的损失。      （B）
A. 热水回收装置    B. 热水循环泵    C. 蒸汽回收装置
77、饭店的电梯能源占饭店用电量的    。（A）
A. 10%    B. 15%    C. 25%   

78、电梯节能技术的利用可减少电梯能耗    以上。（A）
A. 30%－50%    B. 5%－15%   C. 35%－45%   

79、饭店应该设计冷凝水箱，    冷凝水。（B）
A. 软化    B. 回收    C. 过滤
80、使用智能节电技术可使饭店室外霓虹灯、外墙照明、室内照明的节电率在    。（B）
A. 10% 以上    B. 15%以上    C. 25%以上
81、冷凝水的温度非常高，而且不需要进行    处理，可以直接返回锅炉。（A）
A. 软化    B. 消毒    C. 过滤
82、在提供相同照度的情况下采用LED灯，耗电量比普通光源节约    。（C）   

A. 30%    B. 50%    C. 70%

83、在提供相同照度的情况下，日光灯改用T5灯，节电率    以上。（B）
A. 30%    B. 40%    C. 50%

84、不属于饭店地暖系统制暖优点的是    。（C）  

A. 传送热量损失小    B. 用热效率高    C. 高温传送
85、饭店照明采用智能节电技术的优点不包括    。（C）   

A. 对负载工作电压电流实时控制    B. 灯具寿命延长    C. 能自动调节亮度
86、各类压缩式制冷中，    制冷机的性能系统相对最高。（B）
A. 往复式    B. 离心式    C. 螺杆式
87、冷热电联产系统中低品位热能，除可供暖，生活供暖还可驱动
    制冷机。（B）
A. 离心式    B. 吸收式    C. 压缩式
88、饭店使用自备锅炉供热，应积极采用    型式的锅炉。（A）
A. 热水锅炉    B. 电热锅炉    C. 蒸汽锅炉
89、中央空调动态控制系统，可改变冷冻水的流量，还可    冷量输送。（B）
A. 增加    B. 减少    C. 不变
90、下列    不是水泵变频技术的优点。（A）  

 A. 频繁启动可降低使用寿命    B. 调速运行恒压    C.节能、使用方便
91、如果饭店选用1000kvA的变压器可推知其实际负荷大概     KW。(C)
A. 500    B. 650     C. 850
92、在消耗相同能源情况下，下列    照度小或照明时短。(A) 

A. 日光灯    B. T5灯    C. LED灯
93、饭店良好的遮阳系统，可减少日射的热量    。（C）
A. 25%－40%    B. 40%－70    C. 50%－80%   

94、饭店建筑的墙窗比例控制在    范围内可节约能源。（A）
A. 30%－50%    B. 40%－60%     C. 60%－70%

95、判断建筑保温材料好与坏的标准是    。（B）
A. 导热系数越大，保温性能越好    B. 导热系数越小，保温性能越好    C. 表面光洁度越高，保温性能越好
96、为了提高饭店门窗的气密性，门窗的玻璃应采用    的玻璃。 （C）
A. 有色    B. 加厚    C. 中空 
97、饭店中大堂利用天窗采光的较多，最好的遮光方法是    。（C）
A. 采用镀膜玻璃    B. 在室外覆盖遮阳网    C. 能开启和关闭的遮光装置 

98、饭店最常用的再生能源是    。（C）
A. 风能    B. 水能    C. 太阳能 

99、饭店中水主要是对    进行回收处理得来的。（A）
A. 客房的洗浴水，洗衣房的水    B. 雨水    C. 空调凝结水
100、饭店墙体保温技术极大地提高了建筑保温和隔热的性能，有效降低饭店建筑的能耗，综合节能水平在    以上。（C）
 A. 40%    B. 45%    C. 50%

二、判断题（括号内为判断结果，正确的“√”，错误的“×”）
1、饭店在客房饮用水提供方面，一般应由客人按需烧水，不再通过服务人员送水。（√）

2、饭店确定不同区域的室内照度标准和灯具点灭制度，严格执行。照度标准和灯具点灭制度的建立要满足节约能源的要求。（×）
正确答案：照度标准和灯具点灭制度的建立要满足客人的使用要求。
3、饭店的办公室的工作结束后，及时关闭办公室的所有电气设备，不要让办公室电气设备处于待机状态。（√）
4、饭店的室内温度控制在17－28℃之间，相对湿度控制在40%－70％之间，夏季取低值，冬季取高值。（×）

正确答案：夏季取高值，冬季取低值。
5、饭店在设计员工工服时，不仅满足工作岗位的要求、饭店礼仪的要求，更应与天气状况相适应，降低饭店员工对空调的要求。（√）
6、空调处于采暖工况时，餐厅内不宜设置使用明火保温或煲汤的食品台。（×）
正确答案：餐厅内不宜设置使用保鲜陈列展示柜。
7、中水可用于洗车、冲洗道路、洗衣房用水、清洁垃圾房等。（×）
正确答案：中水可用于洗车、冲洗道路、绿化灌溉、清洁垃圾房等。
8、智能感应式节水系统通过刷卡的方式来控制阀门的开关，实现自动计费。该系统的实质是通过有人用水，无人停水的办法减少水的浪费。（×）
正确答案：实质是通过经济手段，促使员工合理用水，减少水的浪费。
9、我国人均占有水资源量仅为世界平均水平的四分之一，是贫水国家之一。（√）

10、夏季使用空调时，室内温度降下来就应该将空调关闭，等感觉热了再将空调打开，这样可以省电。（×）
正确答案：根据设定温度，自动调节。
11、长时间不用电脑，应将主机和显示屏关掉，拔掉电源插头。（√）
12、饭店员工在工作中，上一层下两层楼梯时应尽量不乘坐电梯。              （√）

13、饭店前厅员工给客人排房，应尽量将客人集中安排，这样可以减少空调设备的开启，节约能源。（√）

14、马桶水箱偏大而每次冲出的水量较多，在水箱内放置一个灌满水的果汁瓶可以减少每次冲水的用水量。（√）

15、在公共卫生间安装感应型节水龙头，节水率在5%左右。（×）

正确答案：30%

16、电脑显示器、饮水机等设备的待机电耗为工作电耗的5%-10%。（×）

正确答案：12%－20%

17、设备选型应遵循的原则是生产上适用、技术上先进、经济上合理。（√）

18、饭店所有能源计量仪表的数据信息，每周记录一次，用于分析能源使用情况。（×）

 正确答案：每天记录一次
19、冷却塔的冷却水量大于1000m³/h时的漂水率小于1% 。（×）

 正确答案：小于0.01%

20、饭店的能源计量体系不完整，仍然可以搞好节能减排工作。（×）

正确答案： 饭店的能源计量体系不完整，可以搞节能减排工作，但是不可能搞得好。
21、某饭店把厨房用冷库定期除冰霜也写入冷库操作规程。 （√）22、某饭店采用水冷式制冷机组，其凉水塔风扇电机尾部的扇叶
损坏了，拆除了使用一段时间，凉水塔工作正常。所以相关工作人员决定，待过去采冷季后再换就可以。（×）
正确答案：应该及时换上。保证电机的运行条件在技术要求较好的
范围内。
23、光线较暗的走廊照明，采用感应、声控等方式可以节电。                        （√）
24、饭店应定期清洗冷热水管线及锅炉、空调管壁，对水质进行硬化处理。（×）
正确答案：软化处理。
25、压缩式制冷机组的性能系数高于吸收式制冷机组。（√）
26、饭店中央空调末端设备的功率设置应与使用区域相匹配。                       （√）
27、在低温河水边的饭店，可以利用低温河水作为中央空调的冷源。（√）
28、饭店客房应该设置总的电源开关，便于客人关闭所有的电源。                 （√）
29、高层饭店的热水循环泵的功率设计越大越好。（×）
正确答案：饭店热水循环泵的功率设计要合理，避免电量浪费。
30、饭店的冷凝水中由于含有细菌等，所有不能回收使用。（×）
正确答案：冷凝水的温度非常高，而且不需要进行回收处理，可以直接返回锅炉。
31、智能节电技术通过对负载工作电压、电流进行适时控制以达到节电的目的。（√）

32、采用智能节电技术后，室内外照明的节电率在15%以上。（√）

33、饭店变压器的额定容量应与用电要求匹配，变压器的运行负荷应为容量的75%－90%。（√）

34、饭店采用楼宇自动控制系统后建筑节能可以达到5－15%。（√）
35、通常在公共区域，如大堂、餐厅等应使用大型风机盘管。  （×）

正确答案：应采用空气集中处理机。
36、使用时间和功能要求条件不同的服务区域的空调末端，装置应划分在不同的空调子系统内。（√）

37、为了回收更多的热量，烟气余热回收中应使烟气温度越低越好。（×）

正确答案：应不低于180℃。
38、建筑墙体越厚，保温效果就越好。（×）

正确答案：建筑墙体越厚，保温效果较好，二者之间不成正比关系。
39、实验表明:使用中空玻璃，可降低30%的能耗和6dB的噪声。                     （√）

40、为提高饭店门窗的气密性，外窗使用的玻璃应采用加厚玻璃而不是中空玻璃。（×）

正确答案：为提高饭店门窗的气密性，外窗使用的玻璃应尽可能采用中空玻璃。  

41、饭店做好电动机的维修保养，减少转子的转动摩擦，可以降低电能消耗，同时也保证供电安全。（√）
42、饭店加强线路的维护，消除因导线接头不良而造成的发热以及线路漏电现象，可以节约能源，同时也保证供电安全。（√）

43、饭店中央空调系统绝大部分时间都是在满负荷下工作的。                     （×）
正确答案：部分负荷。
44、不同负荷，饭店中央空调制冷机组的性能系数（COP）不同，通常负荷下降，中央空调制冷机组的性能系数上升，能源使用效率提高。                                   （×）
正确答案：性能系数下降，能源使用效率降低。
45、饭店中央空调制冷机组多台主机运行时，应调整运转台数，确保制冷机组在最佳的运行效率下运行。（√）
46、蒸汽管网运行满足“高压用气、低压送气”的原则。（×）
正确答案：高压送气、低压用气。
47、饭店用气设备停用后，不但要关闭设备的进气阀，还应关闭整条管理的总阀，使该管路与蒸汽系统隔断。（√）
48、在电力系统运行中，饭店应对用电设备的运行实施计划调度，控制饭店用电总容量，降低峰荷容量，使变压器处于满负荷运行状态。                                  （×）

正确答案：经济运行状态。
49、中央空调系统在运行时，运行部分水系统的阀门应全开，停运系统的阀门应关闭，防止水量渗漏、短路，造成能源的损失。（√）
50、中央空调系统空调停运时，水系统管路必须放空水，以免造成管路腐蚀生锈。（×）
正确答案：水系统管路必须满管水保养，不得放空而造成管路腐蚀生锈。
51、中央空调系统空调停运时，冰冻期必须将楼外露天部分管路内灌满水。（×）
正确答案：必须将楼外露天部分管路内的存水放空。
52、通过自然通风保持饭店室内的环境质量能减少能源的消耗。（√）
53、屋顶绿化能显著降低室内温度，节能效果在25%以上。（√）
54、建筑物窗墙比在30-50%范围内，饭店建筑的年总能耗量变化不大，当窗墙比超过50%时，空调能耗将明显增加。（√）
55、制定与能源管理目标相符合的能源管理实施方案，方案除了常规内容外，应包括节能技术的可行性评价。（√）
56、各动力机房设置在建筑物负荷中心附近，按管线总路径最短的地点设置。（√）
57、在供热、中央空调等系统中，热交换器、空气集中处理机等设备机房应考虑分别设置在功能区域附近，进行分区供应，以减少能源损耗。（√）

58、饭店应建立能源管理领导小组，统一管理、协调能源管理工作。（√）
59、饭店应积极与有资质的节能服务公司合作，推行合同能源管理，提高能源使用效率。（√）
60、饭店能源工程师必须由饭店员工担任。（×）
正确答案：可由饭店员工担任，也可聘请外部机构的相关人员。
三、简答题（本大题共5小题）
1、为什么要建立正确的设备操作规范？
答案要点：正确的设备操作规范可使员工正确操作设备，既可提高设备的使用寿命，又可减少能源损失。正确的操作规范能有效避免设备的空转、“带病使用”等问题，也能避免设备滥用现象。
2、员工浴室安装智能感应式节水系统是如何起到节约用水作用的？
答案要点：智能感应式节水系统通过刷卡的方式来控制阀门的开关，实现自动计费，通过经济手段，促使员工合理用水，减少水的浪费。
3、如何减少电梯的使用？
答案要点：提倡“上下楼梯时，上一层，下两层，采用走楼梯的方式”；不提重物时，尽量不乘坐电梯；员工不乘坐客梯等。
4、饭店减少能源浪费的主要途径？
答案要点：建立详细的室内温度标准；建立能源使用的巡视检查制度；建立详细的室内外照度标准和点灭要求；减少办公设备的待机时间；改进日常操作中浪费能源的操作习惯；改变饭店员工传统的着装方式；改变餐厅菜肴展示方式；建立正确的设备操作规范；减少电梯的使用。
5、饭店减少“黄水”产生的主要方式？
答案要点：饭店的供水系统，尤其是热水供水系统，应进行水质处理或采用新型环保管材。
6、饭店如何减少棉织品洗涤量？
答案要点：饭店通过“减少床单、毛巾洗涤量的提示卡”引导客人重复使用房间内的棉织品。房间内的棉织品在满足客人要求以及卫生前提下，由“一日一换”的方式改为“一客一换”，以减少棉织品的洗涤量。客房卫生间提供的面巾等棉织品可采用不同的图案或颜色，以方便客人区别使用，减少因不能区分使用引起的棉织品的更换。

7、为什么要减少办公电器设备的待机时间？
答案要点：监测表明，电脑显示器、饮水机等设备的待机电耗为工作电耗的12%－20%。由此造成了大量的待机能耗。
8、什么是中水？
答案要点：中水也叫再生水或回收水是指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。
9、饭店应如何设置用能状态标志？
答案要点：饭店对所有的开关、阀门设置清晰的用能状态标志。标志要能说明开关、阀门开启、闭合的方向及位置，照明开关还应显示开启、关闭的时间，对应的灯具等信息，使员工能准确开闭开关、阀门。
10、饭店提供的生活热水的出水水温为什么维持在45度－50度，不超过60度？
答案要点：（1）生活热水温度过高后热水管网出现热胀冷缩，容易管网漏水；（2）容易造成客人的“烫伤事件”；（3）浪费能源。
11、饭店定期清洗管线的目的是什么？
答案要点：（1）防止管路积垢；（2）提升热传导率；（3）防止能耗浪费。
12、简述楼宇自动控制系统的含义。
答案要点：楼宇自动控制系统是智能建筑的核心系统之一。该系统以中央处理计算机为中心，对建筑物内部的设备进行时时控制与管理，能够随时按需调整建筑物内部的温度、湿度、照明强度和空气清新度，达到节约能源与人工成本的效果。
13、简述变风量空调系统的含义。
答案要点：变风量空调系统是指通过改变空调送风量的方法实现室内温湿度控制。当室内负荷降低时，系统减少风量的输送，从而降低系统的运行能耗。资料显示：变风量系统能减少30%的能耗，同时提高室内的舒适性。
14、简述饭店客房可以采用的节能措施。（答对5条以上得满分）
答案要点：（1）设置饭店客房总电源开关；（2）采用取电盒供电方式；（3）窗户玻璃粘贴隔热膜；（4）空调设置合适的温度；（5）采用节水水龙头；（6）采用节水马桶；（7）客房卫生间尽量采用自然光。
15、什么是中央空调动态控制系统？
答案要点：中央空调动态控制系统是在中央空调末端风机盘管和信封机组安装电动阀及控制装置，调节冷冻水流量、冷量的输送，实现空调系统末端设备的动态变化，从而降低系统的运行能耗。
16、饭店蒸汽管网节能改造的工作要点是什么？
答案要点：（1）应安装疏水阀，注意疏水，提高蒸汽品质；（2）直接使用蒸汽的设备应安装减压阀，减压用气。
17、及时关闭停运的蒸汽管路有什么作用？
答案要点：（1）能防止热量的损失；（2）减少冷凝水的产生。
18、热力管网维护的工作要点有哪些？
答案要点：（1）热力管网应有良好的保温，特别是对管网中的阀门、法兰等部位更要注意保温；（2）管网维修后，注意对管网保温层的维护；（3）长距离输送热能的管线一般安装在地下，对这样的管线应设计专门的管沟，管沟应密封良好，并建有排水井及时排出管沟中的积水。
19、饭店业在建立能源计量管理方面主要从哪些方面着手？（答对四个以上得满分）
答案要点：（1）建立电力计量系统；（2）大型耗能设备独立计量；（3）主要用水单位独立计量；（4）能源的储存独立计量；（5）能源计量表按要求校准；（6）进行用能的平衡测试；（7）收集能源使用的相关信息；（8）建立能源使用数据库。
20、饭店在节能减排培训、宣传方面应做哪些工作？
答案要点：（1）积极对客宣传；（2）开展节能营销工作；（3）开展供应商宣传工作；（4）制定节能培训计划；（5）开展节能培训和奖励。
21、为减少能源浪费，饭店应怎样做才能使员工正确使用、操作设备？
答案要点：（1）饭店员工应先培训、后上岗，正确使用，正确操作设备，减少能源浪费；（2）设备操作培训要持续进行；（3）建立设备操作巡检制度，及时发现、纠正操作中能源浪费行为。
22、饭店为什么要积极采用热水锅炉？
答案要点：（1）蒸汽锅炉的热效率比热水锅炉低3－5%；（2）热水锅炉因为不承压，比蒸汽锅炉安全。
23、饭店为什么宜采用燃油、燃气锅炉而不采用燃煤锅炉？
答案要点：（1）燃油、燃气锅炉比燃煤锅炉的热效率高；（2）自动化程度高；（3）设备体积小，占地面积小。
24、饭店可利用的可再生能源主要有哪些？（答对四条以上可得满分）
答案要点：（1）利用太阳能热水器生产热水，以补充饭店生产、生活用热水；（2）庭院、路灯及建筑轮廓灯照明利用太阳能光电技术；（3）在地热条件较好的地区，利用地热采暖或生产生活用热水；（4）饭店内部考虑充分回收利用污水热；（5）位于沿海地区建的饭店，开发利用潮汐能；（6）在风力较大的地区建设高层饭店，采用风力涡轮发电机进行发电以补充饭店的电能；（7）度假村类型的饭店考虑利用沼气等生物质能。
25、饭店利用可再生能源的方式有哪些？
答案要点：（1）自行设置可再生能源利用系统；（2）购买由可再生能源产生的电能或热能。
26、饭店餐厅为什么要减少明档的使用？
答案要点：（1）餐厅明档的使用直接增加了饭店空调的负荷；（2）影响室内空气质量。
27、饭店中水主要是对什么进行回收处理得来的？                        
答案要点：（1）客房的洗浴水；（2）洗衣房的水。
28、举例说明饭店在各区域应使用什么样的节水龙头。（至少三个例子）
答案要点：饭店在各个用水点，根据用水的要求和特点，使用相适应的节水龙头。例如：（1）在公共卫生间安装感应型节水龙头；（2）房间卫生间则安装限流量的节水龙头，适当控制水流量，以减少水的浪费。（3）冲洗用的水管，如冲洗车辆、垃圾箱的水管，应在出水口加装水嘴，可随时开关。
29、饭店进行用能平衡测试的意义是什么？
答案要点：通过平衡测试，明确饭店各类能源、水等的总用量、构成、分布、流向、用能设备的状况、能源使用效率，是饭店能源管理的重要基础工作。
30、饭店清洗空调盘管有什么作用？
答案要点：（1）可以降低4%－5%的能耗；（2）可以防止霉菌和军团菌在管道和通风口内滋生，污染室内空气。
31、饭店电梯的常见节能技术包括哪些？
答案要点：改进机械传动和电力拖动系统、制动电能再生利用技术、电梯智能控制技术。
32、饭店在选择节能环保设备方面要注意哪些事情？
答案要点：（1）饭店采购设备，要选择“节能型产品”；（2）“节能型产品”应有相关的标志或认证证明；（3）设备工作能力应与系统的使用要求相匹配，杜绝“大马拉小车”现象的出现。
33、在及时维修、更换故障设备方面，饭店应注意做好哪些工作？

答案要点：（1）饭店建立设备故障的报修、巡视制度；（2）及时发现故障设备，及时维修；（3）对于维修在经济上不合理的设备，应及时更换。
34、饭店为什么要及时维修、更换故障设备？
答案要点：“带病运行”的设备无法满足需求、存在安全隐患，并浪费能源。
26

